Rafał Jakubczyk

58-100 Świdnica ul. Serbska 34

tel. 606 723 102

PROJEKT BUDOWLANY

wymiany centralnego ogrzewania dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych.

OBIEKT  :             Budynek hotelowy.

ADRES :                Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4, dz. nr 98/2

INWESTOR :       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Stara Droga 4

57-401 Nowa Ruda

PROJEKTANT :   	mgr inż. Agnieszka Sakowska

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Wójcik

Świdnica, październik 2013

Spis treści

Kserokopie uprawnień projektanta	3

OPIS TECHNICZNY	8

1.	Podstawa opracowania	8

2.	Zakres opracowania	8

3.	Ogólna charakterystyka obiektu	8

4.	Instalacja centralnego ogrzewania	8

4.1.	Kocioł.	8

4.2.	Ogrzewanie grzejnikowe.	8

4.3.	Obliczenia	12

4.3.1.	Straty ciepła budynków	12

4.3.2.	Obliczenie  pojemności  zładu  grzewczego.	13

5.	Wykonawstwo.	14

Oświadczenie	15

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	16

Kserokopie uprawnień projektanta

# OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych należących
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, działka nr 98/2.

# Podstawa opracowania

-     Zlecenie Inwestora

- Podkład geodezyjny planu sytuacyjnego

- Inwentaryzacja budowlana budynków szkolnych.

# Zakres opracowania

Projekt zawiera część instalacyjną instalacji centralnego ogrzewania w typowych budynkach szkolnych i jest elementem składowym planu realizacyjnego.

# Ogólna charakterystyka obiektu

Budynki szkolne, w zabudowie wolnostojącej oraz grupowej, parterowe oraz piętrowe, murowane,  podpiwniczone oraz niepodpiwniczone.

# Instalacja centralnego ogrzewania

## Kocioł.

Projekt nie przewiduje wymiany kotła c.o.

## Ogrzewanie grzejnikowe.

Ogrzewanie grzejnikowe w budynkach zaprojektowane zostało na parametry (70/50C) z dolnym rozdziałem w układzie zamkniętym. Obliczeniową temperaturę w pomieszczeniach przyjęto w wysokości +12oC (w piwnicach) oraz w wysokości +16oC i +20oC (w warsztatach i salach lekcyjnych).

Rozprowadzenie rurociągów c.o., gałązki połączeniowe oraz piony należy wykonać z rur wielowarstwowych np. TECE lub równoważnych, z tworzywa sztucznego i aluminium (TECEflex PE-Xc/AL/PE), Tmax = 95°C Pmax = 10 bar, montowanych w podłodze w otulinie Thermaflexu. Do połączenia w systemie TECEflex PE-Xc/AL/PE nie stosuje się kleju, nie spawa i nie zgrzewa. Wszystkie rodzaje połączeń wykonywane są aksjalną techniką zaciskowych tulei łączących – bez użycia O-ringów.

Technika połączeń TECEflex jest aksjalnym system zaciskowym. Mamy tu tuleję zaciskową nasuwaną na końcówkę rury i złączki. Uszczelnienie na całej powierzchni złącza osiąga się poprzez wprasowanie końcówki rury z tworzywa w karby złączki. System zaprasowywanych złączy TECEflex nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelek np. typu O-ring zakładanych na końcówkę złączki. Dzięki temu wyeliminowana jest możliwość popełnienia błędu przy pracy z uszczelkami. Nie występują też żadne szczeliny czy luzy montażowe w których może stać przez dłuższy czas woda. Wyeliminowanie „stojącej - martwej” wody w szczelinach jest bardzo ważne z punktu widzenia wymagań higienicznych.

Rura wielowarstwowa TECEflex wyposażona jest w bardzo mocną rurę wewnętrzną z PE-Xc. Ta rura wewnętrzna samodzielnie spełniałaby wszystkie wymagania odnośnie wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę. Płaszcz aluminiowy i zewnętrzna powłoka PE są gwarancją dodatkowej wytrzymałości mechanicznej. Ta specjalna konstrukcja rury wielowarstwowej TECEflex gwarantuje jej wytrzymałość na wyboczenia, co pozwala na gięcie rury ręcznie bez użycia sprężyn.

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE jest rurą ze zgrzewanym doczołowo płaszczem aluminiowym. Kombinacja materiałów redukuje wydłużenie termiczne, równocześnie czyniąc rurę odporną na deformację i wytrzymałą na zginanie.

Podczas instalacji rur TECEflex należy pamiętać o kilku istotnych warunkach i wymaganiach przedstawionych poniżej.

- Połączenia gwintowane

TECE zaleca stosowanie do uszczelnienia połączeń gwintowanych konopi czesanych wraz z 	odpowiednią dla danej instalacji pastą uszczelniającą posiadającą odpowiednie 	dopuszczenia. Przy używaniu konopi do uszczelnienia połączeń gwintowanych należy 	zwracać uwagę aby nie nakładać ich zbyt wiele na gwint, ponieważ podczas skręcania 	złączek może dojść do uszkodzenia gwintu lub złączki np. mufy która zostanie rozerwana. 	Należy uważać, by w systemie rurowym nie pozostawały resztki konopii. W przypadku 	stosowania innych materiałów uszczelniających należy przejąć gwarancję producenta 	materiału uszczelniającego.

- Temperatura montażu

System TECEflex może być montowany bez żadnych problemów do temperatury 0°C. Przy 	niskich temperaturach należy końcówki rury tuż przed rozszerzeniem podgrzać nagrzewnicą 	powietrzną (max 60°C). Nigdy nie podgrzewać za pomocą otwartego płomienia!

- Otulina złączek

Złączki TECEflex należy chronić przed kontaktem z murem, gipsem, cementem, 	jastrychem, materiałami szybkowiążącymi itp. za pomocą odpowiedniej otuliny. Należy 	również bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu z bryłą budynku ze względu na 	wymagania w zakresie izolacji akustycznej i termicznej.

- Załamania i deformacje

W razie powstania załamania lub deformacji rury TECEflex poprzez niewłaściwy sposób 	montażu lub wskutek niedogodnych warunków montażowych, taki odcinek rury należy 	naprawić, w razie potrzeby w przypadku małych promieni gięcia zastosować złączkę kątową 	lub kolanko.

- Unikanie zapowietrzenia

Przewody rurowe należy układać w taki sposób, by uniemożliwić powstawanie 	pęcherzyków powietrza. W najwyższym punkcie instalacji należy również przewidzieć 	możliwość odpowietrzenia przewodu rurowego.

- Ochrona przed promieniowaniem UV

Wszystkie rury z tworzyw sztucznych, w tym rury systemu TECEflex nie są odporne na 	promieniowanie UV i ulegają uszkodzeniu pod wpływem długotrwałego działania promieni 	UV. Dostateczną ochronę przed nim zapewnia opakowanie rur, nie jest ono jednak odporne 	na działanie czynników atmosferycznych. Dlatego rury nie powinny być składowane przez 	długi okres czasu na zewnątrz oraz nie należy wystawiać rur na dłuższe działanie promieni 	słonecznych. W razie potrzeby należy zapewnić stosowną ochronę rur przed 	promieniowaniem UV. Układane na zewnątrz rury TECEflex należy przed 	promieniowaniem słonecznym chronić za pomocą np. peszla ochronnego lub izolacji 	termicznej.

- Oznakowanie przewodów rurowych

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się znakowanie przewodów rurowych odpowiednio do 	medium, szczególnie w słabo widocznych miejscach lub w przypadku wielu przewodów o 	różnej zawartości. W każdym przypadku oznakowanie należy wykonać zgodnie z 	obowiązującymi przepisami.

- Układanie przewodów TECEflex w gruncie

Przewody rurowe TECEflex można pod następującymi warunkami układać w gruncie:

- Przewody rurowe należy układać w podsypce piaskowej.

- Przewody należy pokryć drobnoziarnistym piaskiem w takim stopniu, by nie uległy one uszkodzeniu wskutek późniejszego ułożenia materiału wypełniającego.

- Na ułożone w gruncie przewody rurowe nie mogą działać obciążenia ruchome.

- Złączki i tuleje zaciskowe należy za pomocą odpowiednich środków antykorozyjnych 	zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z gruntem.

- Przepusty ścienne do gruntu muszą być odpowiednie dla rur z tworzywa sztucznego. Należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi regułami i przepisami technicznymi.

- Kontakt z rozpuszczalnikami

Należy unikać kontaktu elementów TECEflex z rozpuszczalnikami lub zawierającymi 	rozpuszczalniki lakierami, farbami, aerozolami, taśmami samoprzylepnymi itd., gdyż 	rozpuszczalniki występujące w tych substancjach mogą uszkodzić powierzchnię rur i 	złączek z tworzywa.

- Wyrównywanie potencjałów

Odpowiednio do przepisów rury wielowarstwowe systemu TECEflex nie mogą być 	wykorzystywane jako uziemienie dla urządzeń elektrycznych. Przy częściowej wymianie 	instalacji rurowych z metalu na rurę z asortymentu TECEflex (np. przy remoncie), właściwe 	uziemienie musi być wykonane i skontrolowane przez uprawnionego elektryka.

- Ochrona przed mrozem

Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w rurociągach TECEflex. System TECEflex 	nadaje się do stosowania następujących środków przeciwzamrożeniowych i stężeń:

- Glikol etylenowy (Antifrogen N): Wolno stosować w stężeniu nie wyższym niż 50%. TECE zaleca obniżenie stężenia do 35%. Stężenie 50% Antifrogenu N odpowiada obniżeniu temperatury zamarzania wody do -38 °C. Stężenie 35% odpowiada obniżeniu temperatury zamarzania wody do -22 °C. Stosowanie stężenia powyżej 50% następuje odwrócenie efektu ochronnego. W temperaturach poniżej -25 °C tworzy się breja lodowa.

- Glikol propylenowy: W przypadku stosowania roztworów wodnych glikoli propylenowych stężenie ich nie powinno przekraczać 25%. Glikol propylenowy stosowany jest głównie w przemyśle spożywczym. Stężenie 25% odpowiada obniżeniu temperatury zamarzania wody do -10°C. Przekroczenie tego stężenia glikolu propylenowego może spowodować powstawanie rys naprężeniowych w ściankach rur.

Podłączenie grzejników w systemie TECEflex można wykonać na różne sposoby.

- Złącza alternatywne do rur TECEflex - Do podłączania grzejników typu VK z zespołami zaworowymi podłączeń grzejników oraz do przyłączania rur do rozdzielaczy mieszkaniowych można użyć złączy alternatywnych. Złącza te posiadają nakrętki z gwintem wewnętrznym 3/4” typ EURO.

- Trójnik krzyżakowy - Trójnik krzyżakowy umożliwia wykonanie rozgałęzienia przewodu dopływowego i odpływowego od dwóch ułożonych równolegle przewodów głównych. Wysokość montażowa złączki z obudową izolacyjną wynosi jedynie 35 mm. Zastosowanie trójnika krzyżakowego pozwala nie tylko na skrócenie czasu montażu, lecz także na uniknięcie ryzyka uszkodzenia krzyżujących się rur sprzętem budowlanym.

- Przyłączenie z podłogi - Za pomocą rury wielowarstwowej TECEflex grzejniki można przyłączać bezpośrednio z jastrychu. W celu uniknięcia trzasków konieczna jest kompensacja wydłużenia termicznego rury. Z tego powodu rury należy wyposażyć w wąż izolacyjny o grubości co najmniej 6 mm. Ponadto zalecane jest umieszczenie wokół widocznej części rury kołnierza ochronnego. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń rury, na przykład podczas odsysania pyłu. Rury grzewcze TECEflex należy prowadzić z jastrychu za pomocą specjalnego kolanka rurowego.

- Przyłączanie grzejnika za pomocą trójników / kolanek montażowych - W przypadku podwyższonego standardu asortyment TECEflex oferuje trójniki montażowe z niklowanej miedzi. Dzięki ich załamanej formie przyłącze grzejnika można wykonać od równolegle ułożonych przewodów dopływowych i odpływowych.

- Przyłączanie ze ściany - Szczególne możliwości gięcia rury wielowarstwowej TECEflex pozwalają na przyłączenie grzejnika bezpośrednio ze ściany. Szczelinę w murze należy wykonać w taki sposób, by można było zachować minimalne promienie gięcia rury TECEflex.

- Przyłączanie ze ściany za pomocą garnituru montażowego do grzejników kompaktowych VK - Garnitur montażowy jest wyposażony w stabilne łączniki montażowe do bezpiecznego mocowania w szczelinie muru. Technika łączenia TECEflex umożliwia przyłączanie rur bezpośrednio w szczelinie muru. Dzięki połączeniu między dopływem i odpływem próbę ciśnieniową instalacji grzewczej można wykonać bez korków. W celu montażu grzejnika U-rurkę należy przyciąć na odpowiednią długość i przyłączyć do zespołu przyłączeniowego grzejnika za pomocą śrubunku zaciskowego Quetsch. Garnitur montażowy można zamontować do grzejnika typu VK zasilanego z posadzki lub ze ściany.

W trakcie montażu otulin należy złącza sklejać taśmą klejoną polietylenową. W miejscach odgałęzień instalacji otulinę izolacyjną należy pogrubić, w celu umożliwienia swobodnego przesuwania się przewodu.

Układając przewody rozprowadzające należy wykorzystać warunki konstrukcyjne budynku i zastosować kompensację naturalną. W przypadku wystąpienia odcinków dłuższych niż 3 m, należy wykonać kompensację U-kształtną w celu zabezpieczenia instalacji przed skutkami wydłużalności cieplnej materiału.

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego zaleca się wykonywanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych ze stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń wypełniamy materiałami nieagresywnymi, elastycznymi, niepalnymi uwzględniając przepisy p.poż. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm.

W celu zabezpieczenia budynku przed możliwością przenoszenia ognia na przejściach przez przegrody budowlane powinny być stosowane izolacje przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej zbieżnej z klasą odporności ogniowej przegrody. W szczególności do izolowania rur na tego typu przejściach stosować należy produkty o klasie odporności ogniowej A1 lub A2.

Wykonawca instalacji w prowadzonych pracach winien przestrzegać instrukcji zawartych w poradniku producenta systemu.

Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować zawory powrotne odcinające  np. HERZ RL-1 lub zastosować przyłącze grzejnikowe z wbudowanym zaworem, umożliwiające odcięcie grzejnika.

Rurociągi w posadzce należy zabezpieczyć min. warstwą 2,5 cm wylewki betonowej.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe np. typu RADSON INTEGRA o wysokości 400, 500, 600 i 900 mm, zasilane od dołu, produkcji np. firmy RADSON.

ERZ300Jako zawory odcinające w instalacji  należy zastosować zawory grzybkowe Stromax 4115 z połączeniami na gwint. Złączki przejściowe wkręcane w gniazda zaworów należy uszczelniać taśmą teflonową.

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez indywidualne odpowietrzniki, w jakie wyposażony jest każdy grzejnik, oraz przez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyższym punkcie instalacji. Zawory odpowietrzające muszą być automatyczne z zaworem stopowym np. firmy HERZ i odcinającym kulowym. Opróżnianie instalacji odbywać się będzie zaworem spustowym znajdującym się w kotłowni.

Przed uruchomieniem instalację c.o. należy dokładnie wypłukać w celu usunięcia pozostałości zanieczyszczeń montażowych. Płukanie instalacji musi być wykonane wodą przepuszczoną przez filtr z siatką miedzianą o oczkach   50-80 mm.

Instalację centralnego ogrzewania po zmontowaniu należy poddać próbie  szczelności.

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Wykonanie instalacji grzewczej musi być zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych  WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI  INSTAL  Zeszyt 6 z roku 2003.

Na rzutach kondygnacji obciążenie, wielkości oraz typ dla poszczególnych grzejników.

## Obliczenia

### Straty ciepła budynków

| Budynek A-1a: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 148 743 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 4 815 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 1 070 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 30,9 W/m3 |
| Budynek A-1b: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 24 620 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 647 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 219 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 38,1 W/m3 |
| Budynek A-2a: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 81 330 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 2 632 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 686 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 30,9 W/m3 |
| Budynek A-2b: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 11 471 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 145 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 61,6 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 79,2 W/m3 |
| Budynek A-3: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 48 364 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 950 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 284 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 50,9 W/m3 |
| Budynek A-4a: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 40 192 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 1 058 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 423 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 38,0 W/m3 |
| Budynek A-4b: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 21 617 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 479 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 162 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 45,1 W/m3 |
| Budynek A-4c: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 95 331 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 2 144 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 596 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 44,5 W/m3 |
| Budynek A-5: |  |  |
|  | Ogólne wyniki wynoszą: |  |  |
|  | Ogólne zapotrzebowanie ciepła wynosi: | Q= | 93 598 W |
|  | Kubatura ogrzewana: | V= | 3 751 m3 |
|  | Powierzchnia ogrzewana: | P= | 1 010 m2 |
|  | Wskaźnikowe zapotrzebowanie ciepła: | qv= | 25,0 W/m3 |
|  | Suma: | Q= | 565 266 W |
|  |  | V= | 16 621 m3 |
|  |  | P= | 4 511,6 m2 |

Zestawienie zapotrzebowania ciepła poszczególnych pomieszczeń wraz z  doborem grzejników, zawierają wydruki dołączone do projektu jako załączniki.

### Obliczenie  pojemności  zładu  grzewczego.

Dla obiegu grzewczego c.o. obliczona pojemność zładu grzewczego wynosi:

|  | Budynek A-1a: | 1 450 | dm3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek A-1b: | 203 | dm3 |  |
|  | Budynek A-2a: | 732 | dm3 |  |
|  | Budynek A-2b: | 164 | dm3 |  |
|  | Budynek A-3: | 379 | dm3 |  |
|  | Budynek A-4a: | 426 | dm3 |  |
|  | Budynek A-4b: | 170 | dm3 |  |
|  | Budynek A-4c: | 775 | dm3 |  |
|  | Budynek A-5: | 914 | dm3 |  |
|  | Razem: | 5 213 | dm3 |  |

Doboru ciśnieniowego naczynia wyrównawczego należy dokonać po dodaniu do powyższej wartości pojemności rur rozdzielczej sieci grzewczej.

# Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690).

# UWAGA:

Wszystkie nazwy własne produktów zostały podane przykładowo, można dokonywać zmiany producenta poszczególnych produktów pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów i materiałów zastosowanych w przykładowych produktach. Materiały można zamienić na równoważne lub lepsze od zastosowanych w projekcie.

Projektowała:

mgr inż. Agnieszka Sakowska